Приказ МЧС России от 16.05.2025 №417

«Об утверждении изменения № 1 к своду правил

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения...»

МЧС уточнило требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения (АУП) и системами пожарной сигнализации (СПС).

Поправки к СП 486.1311500.2020 действуют с 16.06.2025.

Расширили перечень помещений, которые не нужно оборудовать АУП 
и СПС. В него включили, в частности:

– помещения для коммуникаций водоснабжения и канализации;

– лифтовые шахты;

– помещения с категорией Г по пожарной опасности (кроме котельных залов, где котлы с камерными топками работают на газообразном, жидком 
и твердом, находящемся в пылевидном состоянии, топливе).

В ряде ситуаций вместо АУП разрешили применять автономные установки пожаротушения. Их можно размещать, например, за подвесными потолками и между двойными полами в зданиях Ф5 класса функциональной пожарной опасности (кроме мест на путях эвакуации - в коридорах, холлах, фойе, вестибюлях). Автономные установки пожаротушения надо сочетать 
с СПС.

Отметили, когда безопасная эвакуация людей из здания считается обеспеченной: в случае, если сумма расчетного времени эвакуации и времени ее начала меньше или равна периоду, за который пути эвакуации заблокируются.

Установили показатели для монтажа АУП или СПС на отдельных объектах:

– в кабельных каналах и непроходных шахтах для прокладки кабелей (проводов) с горючей массой более 1,5 л на 1 м кабельной линии (электропроводки);

– в кладовых МКД (цокольных, на надземных этажах);

– в электрических щитах и шкафах (в т.ч. распределительных устройствах);

– в зданиях для оказания медпомощи в круглосуточных стационарах 
и психоневрологических интернатах.

Информация взята из открытых интернет-источников.